西安阎良航城水务有限公司

2025年11月份水质检测结果

西安阎良航城水务有限公司按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）等要求的方法与频次进行水质监测，所检水样均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求，现将2025年11月水质监测结果公示如下：

| 出厂水水质日检指标检测结果(10项) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测结果 范围 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.11~0.28 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | —— | 6.5∽8.5 | 7.69~8.03 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.11~1.68 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.30~2 | 0.30~0.50 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出~4 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 10 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |

| 出厂水水质全分析检测结果（97项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 5 | pH值 |  | 6.5∽8.5 | 8.03 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.68 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.30~2 | 0.31 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 8.7×10-4 |
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <6.0×10-5 |
| 13 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 7.7×10-5 |
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <1.0×10-4 |
| 16 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.20 |
| 18 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.30 |
| 19 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.015 |
| 20 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <1.6×10-3 |
| 21 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 2.8×10-3 |
| 22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <4.1×10-5 |
| 23 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷） | mg/L | ≤1.0 | 0.30 |
| 24 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.020 |
| 25 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.021 |
| 26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.013 |
| 27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <9.0×10-4 |
| 28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 6.5×10-3 |
| 29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 1.1×10-3 |
| 30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 1.9×10-3 |
| 31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.0 |
| 32 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.040 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.0 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 172 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 117 |
| 36 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.03 |
| 39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.0050 |
| 40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3.0 | 未使用 |
| 42 | 臭氧(O3) | mg/L | 0.0~0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 未使用 |
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 |
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 |
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 5.3×10-4 |
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 6.5×10-3 |
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 | 5.6×10-5 |
| 49 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 |
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 1.4×10-3 |
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 1.8×10-3 |
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 | <9.0×10-5 |
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <1.0×10-5 |
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 2.4×10-4 |
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <3.0×10-5 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <6.0×10-5 |
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <1.4×10-4 |
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <1.7×10-4 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <1.2×10-4 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <6.0×10-5 |
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <1.9×10-4 |
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <1.4×10-4 |
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <1.1×10-4 |
| 65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.006 |
| 67 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <5.0×10-5 |
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <4.0×10-5 |
| 69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <4.0×10-5 |
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <3.0×10-5 |
| 71 | 三氯苯（总量） | mg/L | ≤0.02 | <1.1×10-5 |
| 72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <2.5×10-4 |
| 73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <3.4×10-4 |
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <4.0×10-4 |
| 75 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <7.2×10-4 |
| 76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <5.0×10-4 |
| 77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <4.2×10-4 |
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <5.0×10-4 |
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <2.5×10-4 |
| 80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.15 |
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <4.2×10-4 |
| 82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <5.0×10-4 |
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <1.01×10-3 |
| 84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <5.0×10-4 |
| 85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <2.0×10-5 |
| 86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <5.0×10-4 |
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <4.0×10-4 |
| 88 | 苯并芘 | mg/L | ≤0.00001 | <1.4×10-6 |
| 89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <4.1×10-4 |
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <2.0×10-5 |
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <6.0×10-5 |
| 92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <2.6×10-4 |
| 93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 15.0 |
| 94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.0020 |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 |
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <2.2×10-6 |
| 97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <3.8×10-6 |

| 管网水水质9项指标检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检测结果 范围 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | —— | 6.5∽8.5 | 7.68~7.85 |
| 6 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.05~1.89 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.05~0.30 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出~3 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |

| 管网末梢水水质常规指标检测结果（43项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 国家标准 | 检测结果 范围 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | —— | 6.5∽8.5 | 7.75~7.82 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.45~1.60 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05~2 | 0.10 ~0.20 |
| 8 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出~2 |
| 9 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜1.0×10-3 |
| 12 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜6.0×10-5 |
| 13 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜4.0×10-3 |
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜2.5×10-3 |
| 15 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 |
| 16 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.13~0.67 |
| 18 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.22~1.31 |
| 19 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.024~0.034 |
| 20 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜1.6×10-5 |
| 21 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 2.6×10-3~3.4×10-3 |
| 22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <4.1×10-5 |
| 23 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷） | mg/L | ≤1.0 | 0.44~0.62 |
| 24 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 5.3×10-3~5.8×10-3 |
| 25 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.018~0.019 |
| 26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.020 |
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01 |
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.3 |
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.1 |
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.0~14.7 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 18.4~41.6 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 120~134 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 81.1 |
| 36 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.04~0.05 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.03 |
| 39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3.0 | 未使用 |
| 42 | 臭氧(O3) | mg/L | 0.0~0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 未使用 |